Leistungsverzeichnis

(mit Langtext)

über

Kanalsanierung 2026 / 2027 Reparaturen

19.05.2026

Stadt Euskirchen

Kölner Straße 75

53879 Euskirchen

Tel.: 02251 /14-0

Fax:

Projekt: Kanalsanierung 2026 / 2027 Reparaturen

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

Inhaltsverzeichnis

1	Leistungsverzeichnis Reparaturen	9

1.1	Kanalreparaturen	11

1.1.1	Arbeiten alle Abschnitte	11

1.1.2	Wasserhaltung	12

1.1.3	Kanalreinigung	15

1.1.4	Fräsarbeiten	17

1.1.5	Edelstahlmanschetten	20

1.1.6	Kurzliner	23

1.1.7	Spachtel- und Verpressverfahren Roboter	25

1.1.8	Kanal-TV-Untersuchungen, Abnahme	31

1.1.9	Stundenlohnarbeiten	34

Zusammenstellung Gewerk 1.1 Kanalreparaturen	37

Zusammenstellung Abschnitt 1 Leistungsverzeichnis Reparaturen	38

Gesamtzusammenstellung Kanalsanierung 2026 / 2027 Reparaturen	38

Vertragsbestandteile

Die folgenden Vertragsbestandteile gelten für alle Abschnitte! Es gelten die jeweils neuesten Fassungen der einzelnen Vorschriften. Abwasseranlagen, Entwässerung DIN 4034-1: Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen DIN EN 1610 und DWA-A 139: Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen DWA-A 143-2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen mit Lining- und Montageverfahren DWA-A 161: Statische Berechnung von Vortriebsrohren DWA-M 144-3: ZTV für die Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden (Renovierung mit Schlauchlining) DWA-M 144-16:; ZTV für die Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. DWA-M 149-2: Optische Inspektion (mit HD-Reinigung) ATV-DVWK-A 127: Statische Berechnung von Abwasserkanälen und -leitungen DWA-A 157: Bauwerke der Kanalisation DIN EN 752-3: Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden, Teil 5 - Sanierung DWA-A 143 und DWA-M 143:; Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden. DWA-M 144:; insb. auch M 144-8 (Injektionsverfahren), M-144-2 (Reparaturverfahren), M 144-16 (Spachtelverfahren). VSB ZTV 1 Roboterverfahren, ZTV 3 Zulaufeinbindung, ZTV 4 Injektionsverfahren, ZTV-15 Manschetten Markierung, Ausstattung RMS-1: Richtlinie für die Markierung von Straßen, Teil 1: Abmessungen und geometrische Anordnung von Markierungszeichen RMS-2: Richtlinie für die Markierung von Straßen, Teil 2: Anwendung von Fahrbahnmarkierungen DIN EN 1436: Straßenmarkierungsmaterialien - Anforderungen an Markierungen auf Straßen ZTV M 02: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen Lage der Baumaßnahme / Örtliche Gegebenheiten: Die genaue Lage kann den Planunterlagen entnommen werden. Der Zustand der Abwasseranlagen ist der beiliegenden Dokumentation zu entnehmen. Dem Auftragnehmer (AN) wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle und anhand der beiliegenden Planunterlagen über die Örtlichkeit und ihre Zugänglichkeit sowie über zweckmäßige Transport- und Lagermöglichkeiten zu unterrichten. Die z. T. beengten Platzverhältnisse innerhalb der Straßen, auch für den Anliegerverkehr, sind mit einzukalkulieren und in die Einheitspreise mit einzurechnen. Spätere Berufungen und Forderungen, die sich auf Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse, der Vertrags- und Planunterlagen sowie der nachstehend genannten Hinweise, Auflagen und Bedingungen stützen, werden nicht anerkannt. Alle aus den in der Leistungsbeschreibung (Bau- und Einzelbeschreibung) zum LV genannten Auflagen und Bedingungen entstehenden Lieferungen, Leistungen und Erschwernisse werden, sofern sie nicht in gesonderten Positionen erfasst sind, nicht gesondert vergütet. Verkehrsführung, Verkehrssicherung, Absperrungen: Alle verkehrspolizeilichen Maßnahmen zur Durchführung der Bauarbeiten wie Beschilderung und Kennzeichnung der Baustelle, Absperrungen, Beleuchtungen, Umleitungen, Verkehrssicherungen und -regelungen, insbesondere im Bereich der Baustellenzufahrten, hat der AN unter Beachtung des § 45 der StVO beim zuständigen Ordnungsamt zu beantragen und nach Anweisung dieser Behörde und in Abstimmung mit dem Auftraggeber (AG) durchzuführen und zu unterhalten. Den Beginn der Bauarbeiten hat der AN rechtzeitig dem zuständigen Amt mitzuteilen. Die Kosten sind vom AN, soweit im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges gesagt ist, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Als Verkehrszeichen sind ausschließlich reflektierende Verkehrsschilder gemäß StVO zu verwenden, dauerhaft zu befestigen und aufzustellen, laufend zu unterhalten und zu reinigen, sowie nach Beendigung der Bauarbeiten bzw. auf Anordnung zu beseitigen. Absperrungen in Längs- und Querrichtung sind ausschließlich durch Leitbaken, Absperrschranken, ggf. Absperrtafeln zu sichern; Flatterband ist unzulässig. Es wird hier ausdrücklich auf Einhaltung der ZTV-SA 97, "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen“ sowie die MVAS 1999, "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ hingewiesen. Für sämtliche Arbeiten gelten die Regelpläne. Insbesondere wird bei diesen Baugruben nicht bzw. nur gering in den Verkehr eingegriffen, so dass diese Bereiche nach Freilegung durch den Tiefbauer für den Verkehr wieder freigegeben werden können. Die Verkehrszeichenpläne sind vom AN aufzustellen. Die Abstimmung der Sperrungen hat unmittelbar zwischen AN und den dortigen Anwohnern sowie mit den Vertretern des Ordnungsamtes und der Polizei zu erfolgen. Die Bauleitung ist zu informieren. Alle einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, die Technischen Lieferbedingungen für Leitbaken, die Straßenverkehrsordnung mit der allgemeinen Verwaltungsvorschrift und die polizeilichen Durchführungsverordnungen der Länder für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf und an Straßen sind zu beachten. Die Gewährleistung für den einwandfreien Verkehr des Notdienstes (Krankenwagen, Feuerwehr u. ä.) sowie die Zuwegung für Müllabfuhrfahrzeuge u.Ä. ist zu jeder Zeit - auch während der Arbeitszeit- sicherzustellen und ist Sache des AN. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. Die Kosten für das mehrfache Umsetzen der sonstigen Beschilderung sind vom AN, soweit im Leistungsverzeichnis nichts Gegenteiliges gesagt ist, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen infolge des Winterwetters o.ä. ist die Baustelle soweit aufzuräumen, zu säubern und für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr freizugeben. Die Funktionstüchtigkeit der Entwässerungseinrichtungen ist jederzeit sicherzustellen. Die Verkehrssicherheit muss jederzeit gewährleistet sein. Bei Nichtbeachtung wird der AG eine für den AN kostenpflichtige Ersatzvornahme veranlassen. Vor Beginn der Baumaßnahme (und ggf. nach Erfordernis auch während der Baumaßnahme) hat der AN die Anlieger durch Handzettel an alle betroffenen Haushalte über den geplanten Bauablauf und die zu erwartenden Behinderungen zu unterrichten. Hierin ist ebenfalls ein ständig auf der Baustelle anwesender, verantwortlicher Ansprechpartner der Firma mit Namen und Telefonnummer zu benennen. Name und Anschrift sowie die dienstliche Telefonnummer des verantwortlichen Bauführers des AN, der im Bedarfsfall stets (24 h/Tag) telefonisch zu erreichen ist, ist vom AN dem zuständigen Ordnungsamt schriftlich mitzuteilen. Die Verkehrssicherung der Baustellen hat nach der jeweils gültigen Fassung der RSA zu erfolgen. Insbesondere ist das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA zu berücksichtigen. Sämtliche Verkehrszeichenpläne sind anordnungsfähig vorzulegen. In den EP einrechnen: - Aufbau von Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen, entsprechend der StVO während der gesamten Bauzeit stellen, vorhalten, unterhalten, wenn nötig, umsetzen, nach Beendigung der Baumaßnahme bzw. Beendigung der Umleitung wieder entfernen. - Durchführung aller vom AG und dem zuständigen Ordnungsamt bzw. Polizei getroffenen Maßnahmen der Verkehrsregelung. - Aufstellen von Einreichen von Verkehrszeichenplänen. Die Umleitungs- und Verkehrseinrichtungen gehen nach Beendigung der Bauzeit in das Eigentum des AN über. Schäden: Für durch unsachgemäß durchgeführte Arbeiten, Baustellenführung oder Baustellensicherung entstandene Schäden an Grundstücken, Zäunen, Treppenanlagen, Einfriedungsmauern, Gebäuden, Fahrzeugen etc. sowie Personenschäden trägt der AN alleine die Haftung. Bei der Verwendung von Schwingungs-Verdichtungsgeräten in der Nähe von Gebäuden und sonstigen Einrichtungen ist besonders vorsichtig zu arbeiten. Für trotzdem auftretende Schäden trägt der AN ebenfalls alleine die Haftung. Der AG ist durch den AN von allen durch die Baumaßnahme bedingten Schadenersatzansprüchen Dritter freizustellen. Baustoffanforderrungen/-prüfungen, Anforderungen bei hervorgetretenen Mängeln: Es dürfen nur Baustoffe geliefert und eingebaut werden, deren Herstellerfirma einer ständig laufenden amtlich anerkannten Gütekontrolle unterliegen. Betonrohre und Schachtbauwerke müssen den FBS-Qualitätsrichtlinien entsprechen und mit dem Prüfsiegel gekennzeichnet sein. Im Leistungsverzeichnis nicht beschriebene Verfahren/ Materialien, insbesondere auch im Rahmen von Arbeiten zur Mängelbeseitigung, sind vor Anwendung durch den AG freizugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass zur Beseitigung von hervorgetretenen Mängeln nur Verfahren bzw. Materialien zugelassen werden, die eine für den Einsatzzweck gültige bauaufsichtliche Zulassung (DIBt-Zulassung) besitzen. Es dürfen nur Firmen mit entsprechend für die Sanierung zugelassenen Zertifizierungen nach RAL-Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961 eingesetzt werden. Sollte bei einer Überprüfung durch den AG eine Baustoffqualität nachgewiesen werden, die den geforderten Ansprüchen nicht entspricht, ist mit Ausbau und Ersatz der beanstandeten Teile auf Kosten des AN zu rechnen. Für sämtliche auf der Baustelle eingebauten Baustoffe sind vor Einbau Eignungsnachweise/ Eignungsprüfungen auf geforderte Einbauqualität sowie die Schadstofffreiheit vorzulegen und der tatsächliche Einbau mittels Lieferscheine zu belegen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. Der AG behält sich vor, Baustoffprüfungen auf Kosten des AN durchführen zu lassen, Schadenersatz bzw. Sicherungen zu fordern, wenn die ausgeführten Bauleistungen nicht den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechen und mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Es werden als Vergütungsminderung zzgl. MWSt. vereinbart: - 1.000,- € Vergütungsminderung pro Fehlbohrung zusätzlich zu den Kosten der Reparatur in einer zu renovierenden Haltung - 100,- € pro m und % der Ausprägung bei Faltenbildung im Schlauchliner Leitprodukte: Bei dem im LV genannten Produkten handelt es sich um Beispielangaben, welche ausschließlich der Orientierung der Bieter dienen sollen (sog. Leitprodukte). Es steht den Bieter ausdrücklich frei, andere Produkte anzubieten. Die Gleichwertigkeit ist rechtzeitig bei der Angebotsabgabe nachzuweisen, werden alternative Produkte angeboten, so sind diese mit Hersteller und Typ anzugeben, fehlt eine für das Angebot geforderte Bieterangabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart. Einheitspreise: Die Einheitspreise verstehen sich, wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes gesagt ist, einschließlich Lieferung aller Materialien und einschließlich aller Nebenleistungen, die für die ordnungsgemäße Ausführung der Positionen erforderlich sind. Witterungsbedingte Unterbrechung: Durch Witterungseinflüsse verursachter Arbeitsausfall wird unter folgenden Bedingungen berücksichtigt: Der Arbeitsausfall muss einen vollen Arbeitstag umfassen. Ein Arbeitstag gilt auch dann als voll ausgefallen, wenn die Arbeit aus zwingenden Gründen nach dreistündiger Dauer, gerechnet vom betrieblichen Beginn der Arbeitsschicht an, für den Rest des Tages abgebrochen werden muss. Stundenweise Unterbrechungen während des Arbeitstages bleiben unberücksichtigt. Arbeitsausfalltage müssen in den Tagesberichten am selben Tag gegenseitig anerkannt werden. Bei voraussichtlich längeren Unterbrechungen infolge Behinderung durch winterliche Witterungseinflüsse, durch Unwetter und Schlechtwetterfolgetage ist bei Einstellung und Wiederaufnahme der Arbeiten sinngemäß zu verfahren. Der durch die Ausfalltage geänderte Fertigstellungstermin wird vom AG neu festgesetzt. Bei Fristverlängerungen durch witterungsbedingte Verhinderungsursachen stehen dem AN keinerlei Ersatzansprüche zu. Eine Vergütung von Stillstandszeiten / Unterbrechungen in Folge von Witterungseinflüssen, insbesondere aufgrund von stärkeren Niederschlagsereignissen erfolgt nicht. Wasserhaltung: Um den Rückstau in privaten Anschlussleitungen auf ein verträgliches Maß zu reduzieren, müssen Anwohner im direkten Vorfeld der jeweiligen Einzelmaßnahme durch den AN so informiert werden, dass der Wasserverbrauch sparsam zu gestalten ist (möglichst kurzes Duschen, kein Gebrauch von Wasch- und Spülmaschinen etc.). Die zu sanierenden Kanäle, insbesondere Misch- und Schmutzwasser führen auch bei Trockenwetter ständig Schmutzwasser. So muss bei den Arbeiten Schmutzwasser umgepumpt werden. Bei starkem Regen sind die Arbeiten / Vorarbeiten ggf. einzustellen bzw. darf keine Renovierung erfolgen. Eine Vergütung von Stillstands- und Ausfallzeiten / Unterbrechungen aufgrund von stärkeren Niederschlagsereignissen erfolgt nicht. Zur Aufrechterhaltung der Vorflut soll das Trockenwetter über den Zeitraum, in dem gearbeitet wird, übergepumt werden. Kalkulationsgrundlage dabei ist der Lageplan. Baustelleneinrichtung: Sofern keine gesonderten Positionen vorgesehen sind, sind folgende Leistungen in alle Positionen einzukalkulieren: Baustelleneinrichtung, An- und Abtransport, Vorhalten und betriebsfertiges Einrichten aller für die vertragsgemäße Ausführung der Sanierungsleistungen erforderlichen Gerätschaften und Maschinen samt Bedienungspersonal, Stellen von Absperrblasen oder Schiebern zur Rückhaltung des anfallenden Schmutz-, Misch- und Regenwasser auf der Baustelle, Stellen von Behältern zum Recycling von Restmaterial. Die Lieferung, Vorhaltung und Einbau sämtlicher Baustoffe und Baubehelfe ist in die Einheitspreise einzurechnen. Weiterhin ist die Beschaffung und Einrichtung der Lagerplätze und Versorgungsanschlüsse mit einzukalkulieren. Lagerplatz für die Baustelleneinrichtung und Materialien außerhalb des direkten Arbeitsbereiches ist vom AN selbst zu beschaffen. Eine besondere Vergütung hierfür erfolgt nicht. Die Baustelleneinrichtung ist für die gesamte Bauzeit vorzuhalten. Die in Anspruch genommenen Flächen sind nach Abschluss der Arbeiten komplett zu räumen und in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Eventuell entstandene Schäden an den Lager- und auch Nachbarflächen sind auf Kosten des AN zu beheben. Die Stadt Euskirchen kann keine Lagerflächen zur Verfügung stellen. Sollten private Flächen betroffen sein, so hat der AN eine entsprechende Freistellungsbescheinigung des Eigentümers zur Abnahme dem AG zu übergeben. Während der gesamten Bauzeit ist der AN verpflichtet, alle durch die Baumaßnahme entstandenen Gefahrenstellen, auch innerhalb der Baustelle selbst, ordnungsgemäß durch Leitbaken oder Absperrschranken zu sichern, zu beschildern und zu beleuchten; Flatterband ist nicht zulässig. Bauzeitenplan: Die Arbeiten sind innerhalb der vorgegebenen Ausführungszeiten auszuführen und abzuschließen. Dies ist, ohne besondere Vergütung, ggf. durch Einsatz mehrerer Kolonnen zu gewährleisten. Örtliche Festtage und allgemeine Feiertage sind im Bauablauf so zu berücksichtigen, dass ein möglichst ungestörter Verlauf der Feste gewährleistet werden kann. Einzelheiten und Einzelfristen sind mit der Bauleitung abzustimmen. Spätestens 1 Woche vor Ausführungsbeginn hat/haben der/die AN einen verbindlichen, aussagefähigen Bauzeitenplan (Balkendiagramm) vorzulegen. Es ist der geplante Bauablauf haltungs- bzw. straßenzugweise nach Arbeitstagen unter Berücksichtigung der offenen und geschlossenen Sanierung darzustellen. Der Bauzeitenplan wird nach Zustimmung des AG Vertragsbestandteil. Dieser Bauzeitenplan ist ohne gesonderte Aufforderung des AG mindestens monatlich fortzuschreiben, indem ein Soll-Ist-Vergleich dargestellt wird, und dem AG in Papierform vorzulegen. Eine gesonderte Vergütung dafür erfolgt nicht. Tagesberichte: Baustellenberichte müssen täglich vom AN aufgestellt werden und sind dem AG mindestens wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen. Sämtliche Baustellenberichte sind ständig auf der Baustelle bis zur Abnahme vorzuhalten. Bautagesberichte müssen so aufgestellt sein, dass der Baufortschritt arbeitstäglich aus den Bautagesberichten entnommen werden kann. Dazu ist arbeitstäglich einzutragen: - Bauvorhaben - Tagesbericht-Nr. - Auftraggeber - Datum und Wochentag - Temperatur und andere Witterungsereignisse - Benennung der Gewerke - Geräteeinsatz u.U. mit Betriebsstunden - besondere Ereignisse, Vorkommnisse und Anordnungen - Beschreibung der Arbeiten im Kanalbau mindestens haltungsweise mit Benennung der Anschlussleitung - Beschreibung der Arbeiten im Straßenbau mindestens mit Stationen. Dokumentation/Abrechnung: Mehrleistungen je Sanierungsobjekt (die über die Grundposition hinausgehen) sind im Ausführungsprotokoll durch Foto/Video festzuhalten und vor Ausführung durch den Bauüberwacher / den Auftraggeber (AG) freizugeben. Im Nachgang zur Ausführung hat der AN die Leistungen je Sanierungsobjekt (Schacht sowie die in Fließrichtung nachfolgende Haltung) haltungsscharf zu ermitteln und prüfbar abzurechnen. Der Mehraufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine detaillierte Abrechnung, getrennt nach Haltungen, Schacht und Sanierungsverfahren konsumtiv (Reparaturen) und investiv (Liner mit Nebenarbeiten), erfolgen muss. Entsprechend müssen die Aufmaße, Mengenermittlungen und Rechnungen aufgestellt werden. Die dafür erforderlichen Aufwendungen Erschwernisse und Nebenarbeiten sind ebenfalls in den Einheitspreisen einzukalkulieren. Alle Kosten, die durch einen erhöhten Aufwand beim Aufmaß und bei der Aufstellung der Massenermittlung entsteht, sind ebenfalls in die Positionen einzurechnen. Eine Titelunterteilung kann nicht erfolgen, da manche Positionen in ihren Mengenvordersätzen z.T. für alle Leistungen gelten, unabhängig von ihrer Arbeitsreihenfolge oder Verfahren. Die Einzelpositionen können daher unabhängig auch zur Abrechnung für Leistungen in anderen Abschnitten / Titeln des gleichen Loses herangezogen werden. Den Zwischenrechnungen sind prüffähige Massenermittlungen zugrunde zu legen, so dass eine genaue Leistungskontrolle möglich ist. Überschlägliche Abrechnungen sind nicht erlaubt. Die Aufnahme und die Massenermittlung sind so aufzubauen, dass für die Schlussrechnung nur noch eine Zusammenstellung der Massenermittlung erforderlich ist. Die Einzelheiten sind mit der Bauleitung vor der Aufstellung der ersten Zwischenrechnung zu vereinbaren. Abnahmen: Endabnahme: Zur Abnahme (VOB/ ZTV SoB-StB/ ZTV Asphalt-STB/ BGB) der Bauleistungen sind die Kanäle, Profile, Schächte und Bauwerke sowie Straßenflächen so zu säubern, dass sie sich in einem abnahmewürdigen Zustand befinden. Das entsprechende Personal und die Gerätschaften sind kostenfrei zu stellen. Der Termin der Abnahme ist mit einem Vorlauf von mind. 5 Arbeitstagen schriftlich beim AG zu beantragen. Gewährleistungsabnahme: Ca. 6 Wochen vor Ablauf der Gewährleistung hat der AN die Gewährleistungsabnahme einschließlich aller hierfür erforderlichen Gerätschaften und das entsprechende Personal zu organisieren und den Abnahmetermin mit dem AG abzustimmen. TV-Befahrung und Dichtheitsprüfung: Die Farb-TV-Befahrung und Dokumentation für die Endabnahme und Gewährleistungsabnahme durch den AN. Zusätzlich zu den Prüfbedingungen der DIN EN 1610 gelten die erschwerten Prüfbedingungen des DWA-A 139! Die TV- Befahrung und Dichtheitsprüfung werden Bestandteil der Abnahme. Der Termin der Dichtheitsprüfungen ist mit einem Vorlauf von mind. 5 Arbeitstagen schriftlich beim AG zu beantragen. Die Arbeitsabläufe wie das Spülen und Reinigen der Kanäle und Schächte vor der Kanal-TV-Befahrung sind mit dem AG abzustimmen. Für die Abstimmung erfolgt keine gesonderte Vergütung. Zu beachten ist, dass die Arbeiten in einzelnen Teilabschnitten erfolgen müssen und daher die mehrfache Anfahrt der Fahrzeuge in die Position einzukalkulieren ist. Die Prüfung entbindet jedoch den AN nicht von der Verpflichtung zur Durchführung vorgenannter TV-Befahrung sowie Dichtheitsprüfung im Rahmen seiner Selbstüberwachungspflicht. Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.

1	Leistungsverzeichnis Reparaturen

Allgemeine Baubeschreibung

Im gesamten Stadtgebiet Euskirchen und auch in den Ortslagen Euenheim, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Palmersheim, Roitzheim, Stotzheim und Wüschheim sind grabenlose Sanierungen von Abwasseranlagen durchzuführen. Die Arbeiten gliedern sich im Wesentlichen in: Sanierung von Kanälen (ca. 180 Objekte) mittels Kanalreparaturen (Riss- und Scherbenverpressung, Stutzensanierung, Edelstahlmanschetten, Kurz-/Langschlauch etc.) und bei begehbaren Profilen sowie in angrenzenden Schachtbauwerken Arbeiten von Hand vorgesehen, die der Sanierung punktueller Schäden oder der Vorbereitung der Sanierung von Kanälen dienen. Die gesamten Sanierungsmaßnahmen sind in ca. 180 Haltungen in ca.50 Straßen im gesamten Stadtgebiet der Kreisstadt Euskirchen verteilt. Die Lage der Einzelmaßnahmen (Haltungen und Schächte) ist aus den beigefügten Lageplänen ersichtlich. Da es sich vielfach um Sanierungsarbeiten in engen / kleinen Straßen handelt muss der AN auch Sanierungsfahrzeuge auf Transportergröße (Breite < 2m) bereitstellen. Der Zugang zu den Abwasseranlagen erfolgt über Schächte DN1000 (Einstiegs- oder Belüftungsschächte mit Deckel, in der Regel 62,5cm Durchmesser). In Belüftungsschächten oder Schächten mit schadhaften Steigegängen ist der Einstieg nur über Leitern durchzuführen, die der AN zu stellen hat. Der Zustand der Abwasseranlagen ist der beiliegenden Dokumentation zu entnehmen. Nachweis der Eignung: Bieter müssen mit Angebotsabgabe die fachliche Qualifikation (Fachkunde, technische Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit der technischen Vertragserfüllung) nachweisen. Die Anforderungen der vom Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. herausgegebenen Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961*) sind für die nachstehend angegebene(n) Beurteilungsgruppe(n) zu erfüllen und mit Angebotsabgabe nachzuweisen: - S10.1 Roboter-Spachtel-/Verpresssysteme - S10.4 Roboter-Injektionssysteme - S15.1 Kurzliner - S16.1 Innenmanschetten mit Angabe der Ausführung von Leistungen in den letzten 3 Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen und die Gütesicherung des Unternehmens mit dem Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) nachweist bzw. wenn der/die Bieter im Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens Kanalbau ist. Der Nachweis gilt als gleichwertig erbracht, wenn der Bieter die Erfüllung der Anforderungen durch eine Prüfung, welche inhaltlich den Anforderungen der Güte- und Prüfbestimmungen RAL-GZ 961 Abschnitt 4.1 für die geforderte(n) Beurteilungsgruppe(n) entspricht, mit einem Prüfbericht nachweist, welcher mit dem Angebot vorzulegen ist! Der Prüfbericht muss die Erfüllung der gestellten Anforderungen nachvollziehbar belegen. Mit dem Prüfbericht sind vorzulegen: Angaben zur Personalausstattung mit Aus- und Weiterbildungsnachweisen / Angaben zur Betriebs- und Geräteausstattung / Angaben zu den in den letzten drei Jahren durchgeführten vergleichbaren Projekten / Muster der Dokumentation der Eigenüberwachung. Anforderungen an die Nachunternehmer Nachunternehmer für die Durchführung von Tätigkeiten, die unter die in dem o.g. Abschnitt angegebene(n) Beurteilungsgruppe(n) oder eine andere Beurteilungsgruppe fallen, müssen die zugehörigen Anforderungen entsprechend dem o.g. Abschnitt erfüllen und vor Beauftragung durch den Bieter / durch den AN gegenüber dem AG nachweisen. Bauablauf Der Gesamtauftrag erfordert ein eng abgestimmtes Arbeiten zwischen AG, Ingenieurbüro, Tiefbau- und Sanierungsfirma und die Verpflichtung zur Kooperation. Die Reparaturen sollen mit mehreren Kolonnen zeitgleich ausgeführt werden. Dieses wird Vertragsbestandteil. Die Arbeiten haben in Abstimmung zwischen dem AG, der Tiefbau- und der Sanierungsfirma zu erfolgen. Weiterhin sind enge Abstimmungen mit dem Straßenverkehrsamt und ggf. sonstigen im Stadtgebiet tätigen Firmen (sofern sich die Arbeitsbereiche beeinflussen) erforderlich. Die Reparaturarbeiten sollen werktäglich während üblicher Arbeitszeiten in den ausgewiesenen Straßenzügen stattfinden. Die Sanierungsstellen sind aus den Lageplänen erkennbar. Die ausgewiesene Bezeichnung verweist auf die Arbeitsanweisung, aus der der vorgesehene Arbeitsumfang ersichtlich ist. Die Reparaturmaßnahmen dienen der Beseitigung der punktuellen Schäden/Mängel, die jeweilige Stationierung in den Haltungsberichten dient als Orientierung. Branchenübliche Abweichungen in der Stationierung sind zu berücksichtigen. Sollten beim Einsatz örtlich vermeindliche relevante Abweichungen festgestellt werden, sind diese umgehend mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Stellt der AN im Rahmen der Voruntersuchung (Videoeinmessung als zwingende Arbeitsvorbereitung vor der eigentlichen Sanierung) fest, dass vorgesehene Verfahren nicht durchführbar sind, so kann der AN Abweichungen von dem vorgesehenen Sanierungsverfahren vorschlagen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn Randfaktoren vorliegen (weitere Schädigung, Eintritt von Grundwasser etc.), die den zielführenden Einsatz des vorgesehenen Verfahrens nicht sicher erwarten lassen. Dies ist vor Beginn der Arbeiten mit der verantwortlichen Bauüberwachung des AG zu besprechen, die geänderte Ausführung wird in der Sanierungsanweisung festgehalten. Die Reihenfolge der Abarbeitung der einzelnen Abschnitte und auch die Abfolge von Haltungs- und Schachtreparaturen obliegt dem AN. Wechselseitige Beeinträchtigungen sind zu beachten. Generell ist folgende Abarbeitung vorgesehen: Es gelten die Fristen der Besonderen Vertragsbedingungen. Die Einhaltung dieser Fristen bzw. der Baufortschritt ist mittels prüffähiger Rechnungen nachzuweisen. Die Prüffähigkeit orientiert sich im Wesentlichen an der Vorlage von Kanal-TV-Untersuchungen und Arbeitsvideos. Zur Sicherstellung dieser Fristen sind für die Dauer der Arbeiten daher durchgehend mindestens 3 Sanierungseinheiten bestehend aus jeweiligem Einsatzfahrzeugen, Roboter-/ Packereinheit und Bedienpersonal einzusetzen. An einigen Stellen ist eine Kombination aus Kurzliner-Arbeiten und Verpressarbeiten vorgesehen. Die entsprechenden Kurzlinerarbeiten sind vorrangig abzuarbeiten.

1.1	Kanalreparaturen

1.1.1	Arbeiten alle Abschnitte

1.1.1.10	Verkehrsrechtliche Anordnung einholen

Einholen der Verkehrsrechtlichen Anordnung für das Arbeiten in öffentlichen Bereichen und Vorlage der Verkehrsgenehmigungen in Kopie beim AG spätestens 5 Werktage vor Ausführung. Verkehrsgenehmigung einholen, Abrechnung einmalig pro Sanierungsobjekt (Haltung oder Schacht).

170	Stk	..............................	..............................

1.1.1.20	Absperrung Straßenabschnitte Reparatur

Absperrung der Straßenabschnitte (Voll- oder Teilsperrung) für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen grabenlosen Sanierungsverfahren Reparatur einschl. Vorarbeiten. Nach Absprache mit der Bauleitung des AG punktuelle Straßenabschnitte oder Bereiche des ruhenden Verkehrs mit allen nötigen Materialien gem. StVO, Auflagen des Amtes für Verkehrslenkung und der Polizei vor Untersuchungsbeginn absperren und regelmäßig kontrollieren. Nach Durchführung der Sanierung unverzüglich abbauen. Abrechnung erfolgt einmalig pro sanierter Haltung.

85	Stk	..............................	..............................

1.1.1.30	Verkehrssicherung Haltungen Reparatur B IV/1 bis B IV/2

Verkehrssicherung und Absperrung der Straßenabschnitte in Anlehnung an Regelplan B IV/1 bis B IV/2 für die im Leistungsverzeichnis beschriebenen grabenlosen Sanierungsverfahren Reparatur einschl. Vorarbeiten. Absichern und Einrichten einer Baustelle gemäß den Vorgaben der jeweils gültigen Fassung der ZTV-SA, RSA und ASR A5.2. Nach Absprache mit der Bauleitung punktuelle Straßenabschnitte oder Bereiche des ruhenden Verkehrs mit allen nötigen Materialien gem. StVO, Auflagen des Amtes für Verkehrslenkung und der Polizei vor Untersuchungs- / Sanierungsbeginn absperren und regelmäßig kontrollieren. Nach Durchführung der Untersuchung / Sanierung unverzüglich abbauen. Abrechnung einmalig pro bearbeitete Haltung (einschließlich Arbeiten an den angrenzenden Schächten).

85	Stk	..............................	..............................

1.1.1.40	Sicherheitstechnik

Die Baustelle ist gemäß den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und der Straßenverkehrsordnung zu sichern. Sämtliche Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, wie z. B. die Herstellung von Schutzgeländern, Absperrungen, Schutzgerüsten, Beleuchtung, Beschilderung usw. gehen, sofern sie nicht als Leistungen im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, zu Lasten des AN. Durchführung und Überprüfung aller sicherheitstechnischen Maßnahmen, die für die Dauer der vertraglich vereinbarten Arbeiten erforderlich sind. Beachtung der DGUV Regel 103-004 (bisher GUV-R 126) und Regel 103-007 (bisher BGR 177) sowie Unfallverhütungsvorschrift „Abwassertechnische Anlagen“ (BGV C5) und BG-Regel „Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen“ (BGR 199) sowie DIN EN 12255-10. Vorhalten, Prüfen und Nutzen von Meßgeräten und anderen Sicherheitseinrichtungen in einem für die Sanierung erforderlichen Maß gemäß den einschlägigen Vorschriften (DGUV Regel 103-003). Bei Verwendung von ortsveränderlichen Absturzsicherungen nach DIN EN 360 sind „Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Höhensicherungsgeräte“ und DIN EN 795 „Schutz gegen Absturz; Anschlageinrichtungen; Anforderungen und Prüfverfahren“ zu verwenden bzw. zu beachten. Zwingend erforderlich sind Gasmess- und -warngeräte, Höhensicherheitsgeräte, Dreibock, Sitz- und Rettungsgurte, Explosionsgeschützte Handlampen, Sauerstoffschnellretter, Vorhalten einer kompletten Bewetterungsanlage, persönliche Schutzausrüstung. Das Bedienungspersonal muss nach den Unfallverhütungsvorschriften für die Kanalarbeit geschult sein.

1,00	psch	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.1 Arbeiten alle Abschnitte | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.2	Wasserhaltung

Vorbemerkung Wasserhaltung

Die Vorbemerkungen dieses Abschnitts sind gültig für alle Positionen zur Wasserhaltung dieses Abschnitts. Die Sanierung der Mischwasserkanäle soll während einer niederschlagsfreien Phase durchgeführt werden. Die zu erwartenden Niederschlagsverhältnisse sind vor Beginn der Arbeiten insbesondere Begehung der Schachtbauwerke zu überprüfen. Der Pumpensumpfschacht ist bei beginnendem Niederschlag regelmäßig auf Einstau zu prüfen. Bei Einstau ab 0,5m über Rohrscheitel sind die Arbeiten zu unterbrechen und der Kanalquerschnitt freizugeben. In den Einheitspreis einzurechnen sind: - Überleitung für Pumpenleistung aus Kunststoff- oder Stahl einschl. Bögen bis 150m Länge. - Mischwasser-Tauchpumpe einschl. einbauen, betreiben, umsetzen und abbauen. - Ein- und Ausbauen von Absperrblasen. - Aufstellen, betreiben und abbauen des Stromaggregats Die Entwässerung des Hauptkanals ist jederzeit zu gewährleisten. Eine Ersatzweise dauerhafte Überleitung mittels Pumpen außerhalb der Arbeitszeit ist nicht zulässig. Abrechnung erfolgt einmalig pro zu sanierender Haltung. Die Wasserhaltung ist mittels Foto nachzuweisen. Pumpenleistung nach Wahl des AN. Die Bürgerinformation sowie die Koordination der Wasserhaltung ist Sache des AN. Für die Einzelreparaturstellen ist eine Wasserhaltung der betroffenen Anschlussleitungen in die jeweilige Sanierungsposition einzurechnen.

1.1.2.10	Wasserhaltung Hauptkanal DN300

Mischwasser des Hauptkanals DN 300 mm bis 25 l/s überleiten. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

109	Stk	..............................	..............................

1.1.2.20	Wasserhaltung Hauptkanal DN400

Mischwasser des Hauptkanals DN 400 mm bis 30 l/s überleiten. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

13	Stk	..............................	..............................

1.1.2.30	Wasserhaltung Hauptkanal DN500

Mischwasser des Hauptkanals DN 500 mm bis 40 l/s überleiten. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

10	Stk	..............................	..............................

1.1.2.40	Wasserhaltung Hauptkanal DN600

Mischwasser des Hauptkanals DN 600 mm bis 50 l/s überleiten. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

24	Stk	..............................	..............................

1.1.2.50	Wasserhaltung Hauptkanal DN700

Mischwasser des Hauptkanals DN 700 mm bis 50 l/s überleiten. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

1	Stk	..............................	..............................

1.1.2.60	Wasserhaltung Hauptkanal Ei 300 / 450

Mischwasser des Hauptkanals Ei-Profil Breite 300 mm / Höhe 450 mm bis 25 l/s überleiten. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

4	Stk	..............................	..............................

1.1.2.70	Wasserhaltung Hauptkanal Ei 400 / 600

Mischwasser des Hauptkanals Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm bis 40 l/s überleiten. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

2	Stk	..............................	..............................

1.1.2.80	Wasserhaltung Hauptkanal Ei 500 / 750

Mischwasser des Hauptkanals Ei-Profil Breite 500 mm / Höhe 750 mm bis 50 l/s überleiten. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

4	Stk	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.2 Wasserhaltung | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.3	Kanalreinigung

Vorbemerkung Kanalreinigung

Die Vorbemerkungen dieses Abschnitts sind gültig für alle Positionen zur Kanalreinigung dieses Abschnitts. Für die Reinigung der Kanäle ist der Einsatz eines kombinierten Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges mit mindestens 150 m Spülschlauchlänge vorzusehen, so dass das bei der Reinigung anfallende Spülgut direkt aufgenommen werden kann. Bei Kanälen mit ausreichender permanenter Wasserführung muss das Fahrzeug wasserautark arbeiten können, indem das beim Saugvorgang aufgenommene Kanal- und Spülwasser wieder dem Spülwasser zugeführt wird. Wasser kann mit einem Standrohr mit Zähler entnommen werden. Das Beschaffen und Vorhalten des Standrohres ist Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Kosten für das entnommene Wasser sind ebenfalls einzurechnen. Schächte, Schlamm- und Schmutzfänger sind ebenfalls zu reinigen. Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenleistungen einschl. Öffnen und Schließen der Schachtabdeckung ist Sache des AN und in den Einheitspreis einzukalkulieren. Der AN gewährleistet fachgerechtes Arbeiten und haftet bei auftretenden Schäden. Der AN muss über das RAL-Gütezeichen R der Gütegemeinschaft "Güteschutz Kanalbau" oder eines gleichwertigen Gütezeichens verfügen. Ersatzweise kann ein Fremdüberwachungsvertrag vorgelegt werden, bei der die Anforderungen der RAL-Güte- und Prüfbestimmungen GZ 961 zu erfüllen sind. Kanalhaltungen mittels Hochdruckspülung mit dem zur einwandfreien Feststellung des Ist-Zustandes im Kanal erforderlichen Wasserdruck reinigen. Der Spüldruck ist in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser und der eingesetzten Düse so einzustellen, so dass keine Schäden entstehen. Die Abrechnung erfolgt gem. der Untersuchungslänge der Bestandspläne (Schachtmitte – Schachtmitte) Abrechnungsbasis ist nur der tatsächlich einmal gereinigte laufende Meter. Einschl. aller Nebenleistungen. Ausführung in Teilabschnitten, Mehrfache An- und Abfahrten sind einzurechnen. Vergütet wird nur eine einmalige Reinigung. Zusätzlich erforderliche Reinigungen werden nicht vergütet und sind in den EP einzurechnen. Einschließlich Entsorgung des Spülgutes.

1.1.3.10	Kanalreinigung DN300

Mischwasserkanal, Kanaldurchmesser bis einschließlich DN 300, Verschmutzungsgrad bis 15%. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

4.125,00	m	..............................	..............................

1.1.3.20	Kanalreinigung DN400

Mischwasserkanal, Kanaldurchmesser bis einschließlich DN 400, Verschmutzungsgrad bis 15%. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

510,00	m	..............................	..............................

1.1.3.30	Kanalreinigung DN500

Mischwasserkanal, Kanaldurchmesser bis einschließlich DN 500, Verschmutzungsgrad bis 15%. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

370,00	m	..............................	..............................

1.1.3.40	Kanalreinigung DN600

Mischwasserkanal, Kanaldurchmesser bis einschließlich DN 600, Verschmutzungsgrad bis 15%. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

930,00	m	..............................	..............................

1.1.3.50	Kanalreinigung DN700

Mischwasserkanal, Kanaldurchmesser bis einschließlich DN 700, Verschmutzungsgrad bis 15%. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

67,00	m	..............................	..............................

1.1.3.60	Kanalreinigung Ei 300 / 450

Mischwasserkanal, Kanalabmessungen bis einschließlich Ei-Profil Breite 300 mm / Höhe 450 mm, Verschmutzungsgrad bis 15%. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

200,00	m	..............................	..............................

1.1.3.70	Kanalreinigung Ei 400 / 600

Mischwasserkanal, Kanalabmessungen bis einschließlich Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm, Verschmutzungsgrad bis 15%. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

95,00	m	..............................	..............................

1.1.3.80	Kanalreinigung Ei 500 / 750

Mischwasserkanal, Kanalabmessungen bis einschließlich Ei-Profil Breite 500 mm / Höhe 750 mm, Verschmutzungsgrad bis 15%. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

245,00	m	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.3 Kanalreinigung | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.4	Fräsarbeiten

Vorbemerkung Fräsarbeiten

Die Vorbemerkungen dieses Abschnitts sind gültig für alle Positionen zu Fräsarbeiten dieses Abschnitts. Gestellung eines für die vorstehenden Arbeiten eingesetzten und vor Ort vorhandenen Fräsroboters mit Personal für Sondereinsätze. Fräsarbeiten im Vorlauf bzw. im Zuge nachfolgender Sanierungsmaßnahmen wie vorhandene Hindernisse, Angleichung von verschobenen Verbindungen, verfestigte Ablagerungen/Inkrustationen, einragende Rohrscherben, einragende Stutzen, Wurzeln, oder einragende Dichtungen etc. abfräsen oder Schadstellen auffräsen etc.. Bei Sanierung mittels Schlauchlining ist jede Muffe, soweit der Altrohrzustand es zulässt, mittels Fräsen anzugleichen. Im Nachgang anzubindende Rohrzuläufe sind entsprechend des geplanten Sanierungsverfahren vorzubereiten. Die Fräsarbeiten sind in nicht begehbaren Rohrquerschnitten mittels spezieller Roboterverfahren mit hydraulisch betriebenem Fräsrobotor nach dem Merkblatt DWA-M 143-16 durchzuführen. In begehbaren Rohrquerschnitten sind die Fräsarbeiten vor Ort in Handarbeit durchzuführen. Die Fräskanten sind bündig mit der Innenwandung des Rohres herzustellen. Die gefrästen Flächen sind fachgerecht durch Spülen zu reinigen und das Fräsgut ordnungsgemäß zu entsorgen. Die anfallenden Entsorgungsgebühren sind in den EP einzurechnen. Ein durch die Fräsarbeiten beschädigtes Rohr ist auf Kosten des AN zu sanieren. Die Gestellung einer TV-Anlage für die Fräsarbeiten ist in den EP einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Die Arbeiten sind komplett, d.h. zeitlich lückenlos auf Video zu dokumentieren. Das Video gilt als Nachweis bzw. Abrechnungsbasis. Gezahlt wird die reine Arbeits- und Bewegungszeit im Kanal; Umbau und Rüstzeiten sind einzukalkulieren. Die Fräszeiten sind haltungsscharf im Sanierungsprotokoll mit Zeitnachweis lt. Video aufzulisten. Ohne Nachweis (Liste und Video) erfolgt keine Vergütung der Leistung.

1.1.4.10	Fräsroboter DN 300

Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Kreis DN 300 mm. Einsatz umlaufend von 12 bis 12 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Ansonsten wie Vorbemerkungen.

220,00	h	..............................	..............................

1.1.4.20	Fräsroboter DN 400

Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Kreis DN 400 mm. Einsatz umlaufend von 12 bis 12 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Ansonsten wie Vorbemerkungen.

25,00	h	..............................	..............................

1.1.4.30	Fräsroboter DN 500

Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Kreis DN 500 mm. Einsatz umlaufend von 12 bis 12 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Ansonsten wie Vorbemerkungen.

15,00	h	..............................	..............................

1.1.4.40	Fräsroboter DN 600

Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Kreis DN 600 mm. Einsatz umlaufend von 12 bis 12 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Ansonsten wie Vorbemerkungen.

35,00	h	..............................	..............................

1.1.4.50	Fräsroboter DN 700

Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Kreis DN 700 mm. Einsatz umlaufend von 12 bis 12 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Ansonsten wie Vorbemerkungen.

4,00	h	..............................	..............................

1.1.4.60	Fräsroboter Ei-Profil 300 / 450

Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil Breite 300 mm / Höhe 450 mm. Einsatz von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Ansonsten wie Vorbemerkungen.

13,00	h	..............................	..............................

1.1.4.70	Fräsroboter Ei-Profil 300 / 450, Zulage

Zulage zur Position „Fräsroboter Ei-Profil 300 / 450“ Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil Breite 300 mm / Höhe 450 mm. Einsatz unterhalb von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2. Die Zulage wird einmalig pro Haltung vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

4	Stk	..............................	..............................

1.1.4.80	Fräsroboter Ei-Profil 400 / 600

Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm. Einsatz von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Ansonsten wie Vorbemerkungen.

10,00	h	..............................	..............................

1.1.4.90	Fräsroboter Ei-Profil 400 / 600, Zulage

Zulage zur Position „Fräsroboter Ei-Profil 400 / 600“ Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm. Einsatz unterhalb von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2. Die Zulage wird einmalig pro Haltung vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

1	Stk	..............................	..............................

1.1.4.100	Fräsroboter Ei-Profil 500 / 750

Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil Breite 500 mm / Höhe 750 mm. Einsatz von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Ansonsten wie Vorbemerkungen.

23,00	h	..............................	..............................

1.1.4.110	Fräsroboter Ei-Profil 500 / 750, Zulage

Zulage zur Position „Fräsroboter Ei-Profil 500 / 750“ Fräseinsatz in Haltungen und Leitungen der Nennweiten Ei-Profil Breite 500 mm / Höhe 750 mm. Einsatz unterhalb von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2. Die Zulage wird einmalig pro Haltung vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

4	Stk	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.4 Fräsarbeiten | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.5	Edelstahlmanschetten

Vorbemerkungen Edelstahlmanschetten

Nachfolgend aufgeführte Edelstahlmanschetten sind als mechanisch verspannbare Edelstahlmanschetten, Werkstoff 1.4571, mit einem stufenlosen Verriegelungsmechanismus und einer EPDM-Gummimanschettendichtung auf Kompressionsbasis sowie geeigneter Aufbördelung: - Serienversatz erste und letzte Manschette mit einseitiger Aufbördelung, dazwischen ohne Aufbördelung - oder bei Einzelversatz beidseitige Aufbördelung zu liefern und mittels geeignetem Packer in nicht-begehbahren Querschnitten unter Kamerabeobachtung oder in begehbahren Querschnitten mehrteilig und von Hand einschl. Videoaufzeichnung gemäß Herstellerangaben zu versetzen. Eine DIBt-Zulassung ist vorzuweisen, ansonsten gem. DWA-M 143-5. Das Ausführungsprotokoll ist auszufüllen.

1.1.5.10	Baustelleneinrichtung Edelstahlmanschetten

Baustelleneinrichtung für die Reparatur von Haltungen mittels Edelstahlmanschetten. Die Position der Baustelleneinrichtung ist für getrennt voneinander liegende Sanierungs-/ Baustellenbereiche innerhalb des Sanierungs- bzw Stadtgebietes zu kalkulieren. Die Leistungspauschale wird unabhängig von der Anzahl der Einzeleinrichtungen oder Einzelgewerken / -verfahren nur einmalig pro mittels Reparaturverfahren sanierter Haltung dieses Abschnittes „Edelstahlmanschetten“ vergütet. Anlagen, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Bedienpersonal. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß, Stellen von Behältern zum Recycling von Reststücken, usw. soweit erforderlich herstellen. Kosten für Vor- und Unterhaltung und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren usw. sind nicht in dieser Pauschale, sondern in die betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Eine Koordinierung mit anderen Gewerken ist erforderlich. Die Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der Arbeiten vorzuhalten. Stoffe und Bauteile der Baustelleneinrichtung, die der AN vorzuhalten hat, können gebraucht sein. Einschließlich Einsetzen und Umbauen der Sanierungseinheiten (z.B. Roboter, Packer, Schalungssysteme). Einschließlich Baustelle von allen Geräten, Anlagen und Einrichtungen usw. räumen.

15	Stk	..............................	..............................

1.1.5.20	Edelstahlmanschette DN 300

Edelstahlmanschette DN 300, Baulänge ca. 0,5m. Eingesetztes Verfahren / Manschette (Quick-Lock oder gleichwertig) Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Verfahren / Manschette '....................................................' Ansonsten wie Vorbemerkungen.

21	Stk	..............................	..............................

1.1.5.30	Edelstahlmanschette DN 400

Edelstahlmanschette DN 400, Baulänge ca. 0,5m. Eingesetztes Verfahren / Manschette (Quick-Lock oder gleichwertig) Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Verfahren / Manschette '....................................................' Ansonsten wie Vorbemerkungen.

3	Stk	..............................	..............................

1.1.5.40	Edelstahlmanschette DN 600

Edelstahlmanschette DN 600, Baulänge ca. 0,5m. Eingesetztes Verfahren / Manschette (Quick-Lock oder gleichwertig) Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Verfahren / Manschette '....................................................' Ansonsten wie Vorbemerkungen.

4	Stk	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.5 Edelstahlmanschetten | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.6	Kurzliner

Vorbemerkungen Kurzliner

GFK-Kurzliner gemäß DIBt-Zulassung einbauen. Für die Arbeiten gilt DWA-A 143-7. Kurzliner über vorhandene Kontroll- bzw. Revisionsschächte einbringen und an der Schadstelle systemgerecht, formschlüssig und wasserdicht an die Rohrwandung des Altrohres einbauen. Der Kurzlinereinbau ist in nicht begehbaren Rohrquerschnitten mittels spezieller Roboterverfahren mit hydraulisch betriebenem Roboter durchzuführen. Das Altrohr ist über die gesamte zu verklebende Rohrinnenwandfläche des Altrohres mittels Fräsrobotoreinsatz fachgerecht anzuschleifen. Der Aufwand ist in die einzelnen Positionen des Abschnitts „Kurzliner“ einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. Einschl. Erstellung des Ausführungsprotokolls und Dokumentation der Schadstelle nach dem Fräsen sowie vor und nach der Sanierung mittels Kanal-TV-Video-Aufzeichnung und digitalen Fotos. Ohne diese Nachweise erfolgt keine Vergütung. Altrohrzustand II gem. ATV-DVWK Merkblatt M 127-2. Grundwasserstand bis Geländeoberkante. Die Wanddicke (s) des eingebauten Kurzliners ist entsprechend DiBT auszulegen, jedoch mindestens dreilagig auszuführen. Unabhängig von der Nennweite der zu sanierenden Abwasserleitung soll die Wanddicke des jeweiligen mit Harz getränkten Kurzliners mindestens 3 mm betragen. Trägermaterial: Korrosionsbeständige E-CR-Glasfasern gemäß DIN 1259-1 Abgerechnet wird die vollflächig sanierte Rohrlänge ohne Berücksichtigung des Überschussharzes, bei längeren Abschnitten ist die Überlappung der einzelnen Kurzliner oder der Einsatz eines insgesamt längeren Packersystems einzurechnen. Bei Rissen des Altrohres sind die Kurzliner über die angrenzenden Muffen, ca. 10cm lang in das nächste intakte Rohr zu führen. Länge der Kurzliner ca. min. 1 m. Rohrmaterial Altkanal: gemäß beiliegenden Haltungsberichten, vorwiegend Beton, Stahlbeton, vereinzelt Steinzeug.

1.1.6.10	Baustelleneinrichtung Kurzliner

Baustelleneinrichtung für die Reparatur von Haltungen mittels Kurzliner-Verfahren Die Position der Baustelleneinrichtung ist für getrennt voneinander liegende Sanierungs-/ Baustellenbereiche innerhalb des Sanierungs- bzw Stadtgebietes zu kalkulieren. Die Leistungspauschale wird unabhängig von der Anzahl der Einzeleinrichtungen oder Einzelgewerken / -verfahren nur einmalig pro mittels Reparaturverfahren sanierter Haltung dieses Abschnittes „Kurzliner“ vergütet. Anlagen, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Bedienpersonal. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß, Stellen von Behältern zum Recycling von Reststücken, usw. soweit erforderlich herstellen. Kosten für Vor- und Unterhaltung und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren usw. sind nicht in dieser Pauschale, sondern in die betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Eine Koordinierung mit anderen Gewerken ist erforderlich. Die Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der Arbeiten vorzuhalten. Stoffe und Bauteile der Baustelleneinrichtung, die der AN vorzuhalten hat, können gebraucht sein. Einschließlich Einsetzen und Umbauen der Sanierungseinheiten (z.B. Roboter, Packer). Einschließlich Baustelle von allen Geräten, Anlagen und Einrichtungen usw. räumen.

35	Stk	..............................	..............................

1.1.6.20	Kurzliner DN 300

Kurzliner DN 300. Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Verfahren / System '....................................................' Ansonsten wie Vorbemerkungen.

50,00	m	..............................	..............................

1.1.6.30	Kurzliner DN 500

Kurzliner DN 500. Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Verfahren / System '....................................................' Ansonsten wie Vorbemerkungen.

2,00	m	..............................	..............................

1.1.6.40	Kurzliner DN 600

Kurzliner DN 600. Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Verfahren / System '....................................................' Ansonsten wie Vorbemerkungen.

12,00	m	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.6 Kurzliner | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.7	Spachtel- und Verpressverfahren Roboter

Vorbemerkung Spachtel- und Verpressverfahren Roboter

Schadhafte unvollständig/zurückliegend/tangential einbindende Stutzen, fehlende Wandungsteile oder Hohlräume sowie defekte Muffen im Kanal unter Einsatz von systemkonformen EP-Harzen wasserdicht und tragfähig durch Spachtel- und Verpressverfahren reparieren. Die Spachtel- und Verpressarbeiten sind in nicht begehbaren Rohrquerschnitten mittels spezieller Roboterverfahren mit hydraulisch betriebenem Roboter nach dem Merkblatt DWA-M 143-16 und entsprechender DIBt-Zulassung durchzuführen Der Injektionsdruck und die Injektionsmenge sind automatisch aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Bei vorhandener Grundwasserinfiltration ist eine Abdichtung des Rohrzulaufs mittels Injektionstechnik durchzuführen, welche gesondert vergütet wird. Alle zur Ausführung der Sanierung erforderlichen Arbeiten (Reinigen, Fräsen, Verpressen, Schleifen ect.) sowie die TV-Beobachtung und Dokumentation der Arbeiten sind in den EP einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Das Abfräsen einragender Wandungsteile, Stutzen bzw. Rohreinbindungen etc. wird auf Grundlage separater Leistungspositionen ebenfalls vergütet.

1.1.7.10	Baustelleneinrichtung Spachtel- / Verpressverfahren Roboter

Baustelleneinrichtung für die Reparatur von Haltungen mittels Spachtel- und Verpressverfahren Roboter. Die Position der Baustelleneinrichtung ist für getrennt voneinander liegende Sanierungs-/ Baustellenbereiche innerhalb des Sanierungs- bzw Stadtgebietes zu kalkulieren. Die Leistungspauschale wird unabhängig von der Anzahl der Einzeleinrichtungen oder Einzelgewerken / -verfahren nur einmalig pro mittels Reparaturverfahren „Spachtel- und Verpressverfahren Roboter“ sanierter Haltung dieses Abschnittes vergütet. Anlagen, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und, soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird, betriebsfertig aufstellen, einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Bedienpersonal. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß, Stellen von Behältern zum Recycling von Reststücken, usw. soweit erforderlich herstellen. Kosten für Vor- und Unterhaltung und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren usw. sind nicht in dieser Pauschale, sondern in die betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Eine Koordinierung mit anderen Gewerken ist erforderlich. Die Baustelleneinrichtung ist für die Dauer der Arbeiten vorzuhalten. Stoffe und Bauteile der Baustelleneinrichtung, die der AN vorzuhalten hat, können gebraucht sein. Einschließlich Einsetzen und Umbauen der Sanierungseinheiten (z.B. Roboter, Packer, Schalungssysteme). Einschließlich Baustelle von allen Geräten, Anlagen und Einrichtungen usw. räumen.

155	Stk	..............................	..............................

1.1.7.20	Wandung / Fehlstelle und Hohlräume Kreisprofil verpressen

Zu sanierendes Rohr: - Rohrmaterial Beton, Stahlbeton, Steinzeug - Rohr, Kreisprofil DN 300 bis 600. Abgerechnet wird die sanierte Schadstelle bis 0,01 m² (entspricht rd. 10 x 10 cm). Größere sanierte Schadstellen werden entsprechend der sanierten Fläche in entsprechender Stückzahl abgerechnet. Eingesetztes Robotersystem (KA-TE PMO oder gleichwertig) Eingesetztes Epoxidharz (Epoxonic oder Robopox oder gleichwertig) Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Roboter-System' ....................................................' Harz-System' ....................................................' Abgerechnet wird die Anzahl der sanierten Wandungsteile bzw. Schadstellen. Inkl. 5 l Material, darüber hinaus gehender Mehrverbrauch wird gesondert vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

15	Stk	..............................	..............................

1.1.7.30	Muffe Kreisprofil verpressen

Zu sanierendes Rohr: - Rohrmaterial Beton, Stahlbeton, Steinzeug - Rohr, Kreisprofil DN 200 bis 700. Abgerechnet wird die sanierte Muffenlänge, gemessen an der Innenseite des Rohres in Umfangsrichtung, Muffenspaltbreite bis 30mm.Größere Muffenspalte werden über den Materialmehrverbrauch abgerechnet. Eingesetztes Robotersystem (KA-TE PMO oder gleichwertig) Eingesetztes Epoxidharz (Epoxonic oder Robopox oder gleichwertig) Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Roboter-System' ....................................................' Harz-System' ....................................................' Abgerechnet wird die Anzahl der sanierten Wandungsteile bzw. Schadstellen. Inkl. 5 l Material, darüber hinaus gehender Mehrverbrauch wird gesondert vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

5,00	m	..............................	..............................

1.1.7.40	Wandung / Fehlstelle und Hohlräume Ei-Profil verpressen

Zu sanierendes Rohr: - Rohrmaterial Beton, Stahlbeton, Steinzeug - Rohr, Ei-Profile: Breite 400 / Höhe 600 Breite 500 / Höhe 750 Abgerechnet wird die sanierte Schadstelle bis 0,01 m² (entspricht rd. 10 x 10 cm). Größere sanierte Schadstellen werden entsprechend der sanierten Fläche in entsprechender Stückzahl abgerechnet. Einsatz von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Eingesetztes Robotersystem (KA-TE PMO oder gleichwertig) Eingesetztes Epoxidharz (Epoxonic oder Robopox oder gleichwertig) Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Roboter-System' ....................................................' Harz-System' ....................................................' Abgerechnet wird die Anzahl der sanierten Wandungsteile bzw. Schadstellen. Inkl. 5 l Material, darüber hinaus gehender Mehrverbrauch wird gesondert vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

10	Stk	..............................	..............................

1.1.7.50	Zulage Wandung / Fehlstelle und Hohlräume Ei-Profil verpressen

Zulage zur Position „Wandung / Fehlstelle und Hohlräume Ei-Profil verpressen“ Robotersanierung im Ei-Profil, Einsatz unterhalb von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2. Die Zulage wird einmalig pro Haltung vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

3	Stk	..............................	..............................

1.1.7.60	Sanierung defekte Zulaufanbindung Kreisprofil

Sanierung von defekten Zulaufanbindungen, unvollständig eingebunden/zurückliegend/tangential einbindend an Kanäle. Die Sanierung der Zulaufeinbindung hat mittels Blasenschalung und Schalungsmanschette als getrennte Einheit (Verpressung mittels Epoxidharz, KATE oder gleichwertig) zu erfolgen. Bei den Anschlussleitungen handelt es sich um Leitungen DN 100 bis DN 200. Inkl. 5 l Material, darüber hinaus gehender Mehrverbrauch wird gesondert vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen. Dimensionen Hauptkanal Kreisprofil: DN 250 bis DN 700 Einsatz umlaufend von 12 bis 12 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Eingesetztes Robotersystem (KA-TE PMO oder gleichwertig) Eingesetztes Epoxidharz (Epoxonic oder Robopox oder gleichwertig) Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Roboter-System' ....................................................' Harz-System' ....................................................'

615	Stk	..............................	..............................

1.1.7.70	Sanierung defekte Zulaufanbindung Ei-Profil

Sanierung von defekten Zulaufanbindungen, unvollständig eingebunden/zurückliegend/tangential einbindend an Kanäle. Die Sanierung der Zulaufeinbindung hat mittels Blasenschalung und Schalungsmanschette als getrennte Einheit (Verpressung mittels Epoxidharz, KATE oder gleichwertig) zu erfolgen. Bei den Anschlussleitungen handelt es sich um Leitungen DN 100 bis DN 200. Inkl. 5 l Material, darüber hinaus gehender Mehrverbrauch wird gesondert vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen. Dimensionen Hauptkanal, Ei-Profile: Breite 300 / Höhe 450 (bereits mit Schlauchliner saniert, Wanddicke ca. 5mm) Breite 300 / Höhe 450 Breite 350 / Höhe 525 Breite 400 / Höhe 600 Breite 500 / Höhe 750 Breite 600 / Höhe 900 Einsatz von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2 Eingesetztes Robotersystem (KA-TE PMO oder gleichwertig) Eingesetztes Epoxidharz (Epoxonic oder Robopox oder gleichwertig) Bieterangaben zu den angebotenen Materialien und Verarbeitung: Roboter-System' ....................................................' Harz-System' ....................................................'

90	Stk	..............................	..............................

1.1.7.80	Zulage Sanierung defekte Zulaufanbindung Ei-Profil

Zulage zur Position „Sanierung defekte Zulaufanbindung Ei-Profil“ Einsatz unterhalb von 9 bis 3 Uhr gemäß DWA-M 149-2 bzw. DIN 13508-2. Die Zulage wird einmalig pro entsprechendem Zulauf vergütet. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

15	Stk	..............................	..............................

1.1.7.90	Mehrverbrauch Verpressung

Zulage zu den Vorpositionen dieses Abschnitts. Anforderungen wie Grundpositionen. Ansonsten wie Vorbemerkungen. 2-komponentiges Epoxidharz, für die vorgenannten Verfahren (Robotereinsatz) geeignet, aber auch für Mehrfachverpressungen frei Baustelle liefern und verarbeiten. Die Notwendigkeit der Mehrfachverpressung ist mit einem Video nachzuweisen. Ohne Nachweis erfolgt keine Vergütung. Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Verbrauch. Als Abrechnungsgrundlage dient das Baustellenprotokoll aus dem eindeutig die Einbaustelle, die Einbauart, die Uhrzeit, die Materialart, die Reaktionszeit und die Verbrauchsmenge hervorgeht. Der Mehrverbrauch ist umgehend der Bauleitung des AG mitzuteilen.

150,00	l	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.7 Spachtel- und Verpressverfahren Roboter | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.8	Kanal-TV-Untersuchungen, Abnahme

Vorbemerkungen Kanal-TV-Untersuchungen

Allgemeines Dem AG sind die Untersuchungsdaten im Format OpenSTRAKAT zu übergeben. Der AN erhält dazu eine OpenSTRAKAT-Ausgabe an externen Bearbeiter vom AG. In dieser Datenbank wird die optische Inspektion durchgeführt und nach Beendigung der Arbeiten wird dem AG eine Ausgabe an den Auftraggeber übergeben. Die durch den AG zur Verfügung gestellten Grundlagendaten sind zu überprüfen und Änderungen kenntlich zu machen bzw. anzuzeigen. Verbindliche Grundlage der optischen Untersuchung ist das Kürzelsystem der EN 13508-2, Merkblatt DWA-M 149-2. Die Ergebnisse der Untersuchung sind entsprechend DWA-M 149-2 in einem Untersuchungsbericht zu dokumentieren. Es sind zwingend zwei Personen pro Fahrzeug einzusetzen. Bei der Kanalfernaugeuntersuchung sind nur TV-Inspektionssysteme mit mindestens folgender Ausstattung einzusetzen: Optische Zustandserfassung mit Hilfe eines Kugelbildscanners und Übergabe der Ergebnisse an den AG (IBAK, Panoramo-SI oder gleichwertig). Es werden die folgenden Leistungsmerkmale erwartet: Erfassung des sanierten Zustandes vor Ort mit Hilfe eines axial arbeitenden Kugelbildscanners. Örtliche Aufnahme der Bilddaten mit einer max. Geschwindigkeit von 35 cm/sec und einer Bildaufnahme alle 5 cm längs einer senkrechten Achse. Vollsphärische Bilderfassung 360 Grad x 360 Grad. Hinweis: Wasserzuläufe in den Schacht im Rahmen der Untersuchung sind zulässig und müssen nicht unterbunden werden. Ein Abstieg in die Kanalisation wird vom AG nicht erwartet bzw. vergütet. - Kabellängen von mindestens 300 m für die Inspektion von nicht unmittelbar zugänglichen Haltungen - hochauflösende Darstellung (0,1 mm bei Durchmesser 500 mm, 0,2 mm bei Durchmesser ab 600 mm) - Aufzeichnung der Untersuchung im (IPF-Format) Aufzuzeichnen sind : - Allgemeine Daten - Haltungsspezifische Daten - Untersuchungsdaten Die Abrechnung erfolgt nach Durchsicht der DVDs und Protokolle und der erfolgreichen Einspielung der Untersuchungsdaten in die Kanaldatenbank. Das Kamerasystem hat ferner in technischer Hinsicht den in DWA-M 149-5 beschriebenen Anforderungen zu genügen. Damit eine jederzeitige Erreichbarkeit des/der TV-Wagen gewährleistet ist, ist jeweils eine mobile Telefonanlage vorzuhalten. Die Rufnummer ist dem AG unverzüglich mitzuteilen. Kameraeinsatz Die Bedienung des Wagens sowie alle Nebenarbeiten einschließlich Öffnen und Schließen der Schachtdeckel ist Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechnen, einschl. An- und Abfahrten. Bezugspunkt (Startpunkt der Inspektion) ist der Schachtmittelpunkt. Er hat die Station 0,0 m. Alle Längenaufzeichnungen sind auf diesen Punkt zu beziehen. Bei jedem Schaden ist neben dem Hauptcode die Charakterisierung und Quantifizierung mit Lage am Umfang (Zifferblatt-Referenz im Uhrzeigersinn) anzugeben. Jedes Untersuchungsmerkmal ist durch ein digitales Foto zu dokumentieren. Um eine gründliche Untersuchung - insbesondere auch des Sohlbereichs - durchführen zu können, sind die Kanäle oberhalb der zu untersuchenden Haltung ggf. mit einer Absperrvorrichtung (z. B. Gummiblase) abzudichten. Das Vorhalten und der Ein- und Ausbau der Absperrvorrichtungen sind in den Einheitspreis einzurechnen. Stillstandszeiten werden in dem Zusammenhang nicht vergütet. Bei Gefahr eines Rückstaues ist das anfallende Abwasser mittels Pumpen und dichten Leitungen umzupumpen. Die Vergütung erfolgt in gesonderter Position. Es ist jedoch darauf zu achten, dass durch den Rückstau keine Schäden entstehen. Die Abstimmung über die zu untersuchenden Kanäle erfolgt ausschließlich mit den vom AG dazu autorisierten Personen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass andere Arbeiten nicht vergütet werden. Den Anweisungen des AG ist unbedingt Folge zu leisten. Einschließlich Erstellung Dokumentation und Übergabe auf Datenträger (DVD oder Festplatte) im IPF-Format. Während der TV-Befahrung ist am Zielschacht eine Lichtquelle vorzusehen, um eventuelle Lageabweichungen des Altkanals optisch feststellen zu können. Einzellängen bis 70m

1.1.8.10	Kanal-TV-Untersuchung DN300

Kanalhaltungen DN300 Mischwasserkanal Ansonsten wie Vorbemerkungen.

4.125,00	m	..............................	..............................

1.1.8.20	Kanal-TV-Untersuchung DN400

Kanalhaltungen DN400 Mischwasserkanal Ansonsten wie Vorbemerkungen.

510,00	m	..............................	..............................

1.1.8.30	Kanal-TV-Untersuchung DN500

Kanalhaltungen DN500 Mischwasserkanal Ansonsten wie Vorbemerkungen.

370,00	m	..............................	..............................

1.1.8.40	Kanal-TV-Untersuchung DN600

Kanalhaltungen DN600 Mischwasserkanal Ansonsten wie Vorbemerkungen.

930,00	m	..............................	..............................

1.1.8.50	Kanal-TV-Untersuchung DN700

Kanalhaltungen DN700 Mischwasserkanal Ansonsten wie Vorbemerkungen.

67,00	m	..............................	..............................

1.1.8.60	Kanal-TV-Untersuchung Ei-Profil 300 / 450

Kanalhaltungen, Mischwasserkanal, Abmessungen bis einschließlich Ei-Profil Breite 300 mm / Höhe 450 mm, Ansonsten wie Vorbemerkungen.

200,00	m	..............................	..............................

1.1.8.70	Kanal-TV-Untersuchung Ei-Profil 400 / 600

Kanalhaltungen, Mischwasserkanal, Abmessungen bis einschließlich Ei-Profil Breite 400 mm / Höhe 600 mm, Ansonsten wie Vorbemerkungen.

95,00	m	..............................	..............................

1.1.8.80	Kanal-TV-Untersuchung Ei-Profil 500 / 750

Kanalhaltungen, Mischwasserkanal, Abmessungen bis einschließlich Ei-Profil Breite 500 mm / Höhe 750 mm, Ansonsten wie Vorbemerkungen.

245,00	m	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.8 Kanal-TV-Untersuchungen, Abnahme | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.1.9	Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

Ausführung der Stundenlohnarbeiten gemäß § 15 VOB/B, auf Weisung des AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung des AG (BÜ). Stundensätze für Maschinen und Geräte einschl. Bedienpersonal und sämtlicher Nebenleistungen sowie Betriebsstoffe etc.. Es sind die Geräte anzubieten, mit denen hauptsächlich die durchzuführenden Arbeiten erbracht werden. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Personal bzw. Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Die vor Durchführung der Arbeiten durch den AG bzw. die BÜ schriftlich angewiesenen Stundenlohnarbeiten sind in Form von täglichen Rapportzetteln zu dokumentieren und umgehend durch den AG bzw. die BÜ unterzeichnen zu lassen. Lieferleistungen über eingesetzte Materielien oder auch Fremdleistungen sind ebenfalls separat zu dokumentieren und nachzuweisen und durch den AG anerkennen zu lassen. Nicht vor Durchführung der Stundenlohnarbeiten durch den AG bzw. die BÜ schriftlich angewiesene Leistungen werden nicht anerkannt. Die angebotenen Stundensätze werden auch bei Nachtragskalkulationen sowie für den Fall einer bauablaufbehindernden Störung zugrunde gelegt und beinhalten daher auch die zugehörigen Baustellengemeinkosten, allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn sowie anteilige Kosten für das Aufsichtspersonal.

1.1.9.10	Kolonnenführer, Poliere, Schachtmeister

Kolonnenführer, Poliere, Schachtmeister Ansonsten wie Vorbemerkungen.

5,00	h	..............................	..............................

1.1.9.20	Spezialfacharbeiter

Spezialfacharbeiter (Berufsgruppe IIIa) Ansonsten wie Vorbemerkungen.

5,00	h	..............................	..............................

1.1.9.30	Werker

Werker (Berufsgruppe V) Ansonsten wie Vorbemerkungen.

5,00	h	..............................	..............................

1.1.9.40	Hochdruck Spül- und Saugfahrzeug

Gestellung eines für die vorstehenden Arbeiten eingesetzen und vor Ort vorhandenen Hochdruck Spül- und Saugfahrzeugs inkl. Bedienpersonal für Sondereinsätze. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

5,00	h	..............................	..............................

1.1.9.50	Kanal-TV-Inspektionsfahrzeug

Gestellung eines für die vorstehenden Arbeiten eingesetzen und vor Ort vorhandenen Kanal-TV-Inspektionsfahrzeug inkl. Bedienpersonal für Sondereinsätze. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

5,00	h	..............................	..............................

1.1.9.60	Stillstand Sanierungsanlage

Für zusätzliche oder unvorhergesehene Arbeiten oder Stillstandszeiten der Sanierungsanlage inkl. Personal, die der AN nicht zu vertreten hat. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

5,00	h	..............................	..............................

1.1.9.70	Stillstand der gesamten Baustelle

aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat inkl. aller laufenden Baustellengemeinkosten sowie Berücksichtigung der daraus resultierenden Bauzeitverlängerung. Ansonsten wie Vorbemerkungen.

1,0	Tag	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1.9 Stundenlohnarbeiten | .............................. |
| --- | --- |

_______________

_______________

Summe Gewerk

| 1.1 Kanalreparaturen | .............................. |
| --- | --- |

_______________

_______________

Summe Abschnitt

| 1 Leistungsverzeichnis Reparaturen | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1.1 Kanalreparaturen

| Titel 1.1.1 | Arbeiten alle Abschnitte | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.2 | Wasserhaltung | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.3 | Kanalreinigung | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.4 | Fräsarbeiten | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.5 | Edelstahlmanschetten | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.6 | Kurzliner | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.7 | Spachtel- und Verpressverfahren Roboter | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.8 | Kanal-TV-Untersuchungen, Abnahme | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.1.9 | Stundenlohnarbeiten | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ 19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Abschnitt 1 Leistungsverzeichnis Reparaturen

| Gewerk 1.1 | Kanalreparaturen | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Gesamtzusammenstellung Kanalsanierung 2026 / 2027 Reparaturen

| Abschnitt 1 | Leistungsverzeichnis Reparaturen | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ 19,0 % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________